## Sheet1
计算1
| T0给定大气绝对温度（273+20） | P0给定大气绝对压力 | t试验连续时间 | p1开始氢压 | p2结束氢压 | B当地绝对压力 | t1试验开始平均温度 | t2试验结束平均温度 | L1(M3/d)总泄漏量
| 293 | 0.1 | 24 | 0.47933 | 0.47591 | 0.0986 | 30.8015 | 32.1183 | 6.5408
| P氢压MPA | q氢测密封油回油量L/min | V0溶解率 | Qh溶解量
计算2 | 0.47762 | 9.4 | 0.1134 | 5.2346
L2((M3/d))计算泄漏量
最终得到 | 1.3062
Note on B3: Mr.Tiger: 长期显示此数字，也可以修改。
Note on C3: Mr.Tiger: 长期显示此数字，也可以修改。
Note on G3: Mr.Tiger: 长期显示此数字，也可以修改。
Note on C8: 长期显示此数字，也可以修改。
Note on D8: Mr.Tiger: 长期显示此数字，也可以修改。